## Slide 1
Komponenter och skydd
Brytare, säkringar, reläer och selektivitet
Vecka 43 · Måndag 19 oktober · 09.00–11.00
Del 1 av 4 · Elteknik och ellära
Måndag 19 oktober
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd
1

## Slide 2
Kursplanen i dag
LM-1
Du känner igen vanliga komponenter, skydd och mätinstrument och vet vad de gör.
Komponenter och system
Efter lektionen kan du
1. förklara vad vanliga skydds- och manöverapparater gör.
2. skilja märkström, brytförmåga och utlösningsvillkor.
3. räkna ut en differensström och förklara vad selektivitet kräver.
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd
2

## Slide 3
Startfråga
Kan en kontaktor ersätta både kortslutningsskydd och motorskydd?
Skriv ja eller nej i chatten, och ett ord om varför.
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd
3

## Slide 4
Så går lektionen till
09.00
Start och startfråga
09.05
Pass 1: Märkning, frånskiljning, säkring och jordfelsbrytare (avsnitt 1–4) och ett exempel
09.30
Övning 1.2–1.5 tillsammans
09.50
Paus
10.00
Pass 2: Kontaktor, motorskydd och selektivitet (avsnitt 5–7) och ett exempel
10.25
Övning 1.1 tillsammans
10.40
Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd
4

## Slide 5
Apparatens uppgift och märkning
Varje apparat har en egen uppgift och egna märkdata.
En kontaktor manövrerar last genom elektriskt styrda kontakter.
Överlast och kortslutning är olika typer av överström.
Märkström, spänningsklass och brytförmåga beskriver olika krav.
Selektivitet kräver samordning så att rätt skyddsnivå kopplar bort felet.
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd · Del 1 · avsnitt 1
5

## Slide 6
Manöver och frånskiljning
Funktionen bestäms av märkning och konstruktion.
En brytare kan användas för att koppla en krets.
Förmåga till säker frånskiljning måste framgå av apparatens data.
En kontaktor är avsedd för upprepad manöver.
En öppen kontaktor är inte automatiskt tillräcklig arbetsfrånskiljning.
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd · Del 1 · avsnitt 2
6

## Slide 7
Säkring och dvärgbrytare
Märkström är inte samma sak som brytförmåga.
Överström kan vara överlast eller kortslutning.
Skyddets ström–tidsegenskap avgör hur snabbt det löser.
Ett skydd märkt 16 A kan tåla normal lastström.
Angiven brytförmåga beskriver vilken felström det kan bryta.
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd · Del 1 · avsnitt 3
7

## Slide 8
Jordfelsbrytare
IΔ = skillnaden mellan strömmarna
Jordfelsbrytaren reagerar på differensen mellan utgående och återkommande ström i de ledare som övervakas.
En ren jordfelsbrytare ersätter inte överströmsskydd.
Ombord: i ett IT-nät dimensionerat för fortsatt drift ger första jordfelet normalt larm, inte utlösning.
Jordfelsbrytare används främst i 230 V uttagsgrupper.
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd · Del 1 · avsnitt 4
8

## Slide 9
Exempel: differensström
En enfaskrets har 2,000 A ut och 1,985 A tillbaka genom de övervakade ledarna.
IΔ = |Iut − Iretur|
1. IΔ = |2,000 − 1,985| = 0,015 A.
2. 0,015 · 1 000 = 15 mA.
3. Skillnaden innebär att en del av strömmen tar en annan väg.
Vilken utlösning som ska ske kräver skyddets data. Här beräknas endast differensströmmen.
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd · Del 1 · exempel 1
9

## Slide 10
Övningar tillsammans
Öppna del 1 och gå till 4 Övningar.
Övning 1.2
Säkringens uppgift
Övning 1.3
Två märkdata
Övning 1.4
Differensström
Övning 1.5
Överlast utan jordfel
Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Ledtrådar och facit finns på delsidan.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-43/aktuell/Del_1.html
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd · Del 1 · 4 Övningar
10

## Slide 11
Paus
Vi fortsätter 10.00
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd
11

## Slide 12
Kontaktor och relä
NO: normalt öppen. NC: normalt sluten.
En spole påverkar kontakter som manövrerar andra kretsar.
Hjälpkontakter kan ge hållning och återkoppling.
Normalläget avser angivet opåverkat tillstånd.
Spolens märkspänning är skild från huvudkontaktens lastdata.
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd · Del 1 · avsnitt 5
12

## Slide 13
Motorskydd
Märkdata och tillverkarens anvisning styr.
Motorskydd ska anpassas till motor och startförlopp.
Överlastfunktion och kortslutningsskydd behöver samordnas.
Enbart motorns kW-tal räcker inte för ett skyddsval.
Ström, drift, starttid och omgivning påverkar bedömningen.
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd · Del 1 · avsnitt 6
13

## Slide 14
Selektivitet
Utlösningskurvor och samordningsdata behövs.
Selektivitet innebär att avsedd skyddsnivå kopplar bort felet så att övriga delar kan fortsätta fungera.
Två skydd med olika märkström är inte automatiskt selektiva.
Bedömningen gäller också den möjliga kortslutningsströmmen.
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd · Del 1 · avsnitt 7
14

## Slide 15
Exempel: skyddsdata
Möjlig kortslutningsström är 7 kA. Skydd A har 4,5 kA brytförmåga och B har 10 kA. Inget backupskydd anges.
Brytförmåga jämförs med möjlig felström.
1. A: 4,5 kA är mindre än 7 kA och täcker inte kravet.
2. B: 10 kA är större än 7 kA och klarar just denna jämförelse.
3. Spänningsklass, utlösning och samordning måste också prövas.
Att klara brytförmågan är en nödvändig del av valet. Övriga skyddsvillkor återstår.
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd · Del 1 · exempel 2
15

## Slide 16
Övningar tillsammans
Öppna del 1 och gå till 4 Övningar.
Övning 1.1
Kontaktor
Fem minuter. Skriv ditt svar i chatten. Övning 1.6–1.10 gör du själv efter lektionen.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-43/aktuell/Del_1.html
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd · Del 1 · 4 Övningar
16

## Slide 17
Avslutsfråga
Varför bevisar olika märkströmmar inte att två skydd är selektiva?
Uppgiften Skyddsdata i inlämningen bygger på del 1. Inlämningen senast fredag 23 oktober.
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd
17

## Slide 18
Sammanfattning
1. Kontaktorn manövrerar. Säkring och dvärgbrytare skyddar mot överström. Jordfelsbrytaren reagerar på differensström.
2. Märkström, brytförmåga och utlösningsvillkor är olika krav. Brytförmågan ska täcka den möjliga felströmmen.
3. Selektivitet visas med utlösningskurvor och samordningsdata, inte med olika märkströmmar.
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd
18

## Slide 19
Det här gör du nu
1. Läs del 1: teorin och de två exemplen. Tryck på ”Jag har läst del 1” längst ned på sidan.
2. Gör övning 1.6–1.10 på delsidan. Ledtrådar och facit finns där.
3. Börja på inlämningen: uppgift 2, skyddsdata. Den bygger på del 1.
4. I morgon tisdag 15.00: del 2, Transformatorer och motorer.
Inlämningen, uppgift 1–4, senast fredag 23 oktober. Allt finns på veckosidan.
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd
19

## Slide 20
Källor och fortsatt läsning
Sjöskolan: vecka 43, del 1 Komponenter och skydd
Kursplanen för Elteknik och ellära, lärandemål 1
Schneider Electric: samordning av skydd (selektivitet mellan brytare)
IEC 60617, symboler för elscheman
SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024, Skötsel av elektriska anläggningar (SEK Svensk Elstandard)
Vecka 43 · Måndag · Komponenter och skydd
20