## Slide 1
Transformatorer och motorer
Asynkronmotor, startutrustning och frekvensomriktare
Vecka 43 · Tisdag 20 oktober · 15.00–17.00
Del 2 av 4 · Elteknik och ellära
Tisdag 20 oktober
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer
1

## Slide 2
Kursplanen i dag
LM-1
Du känner igen vanliga komponenter, skydd och mätinstrument och vet vad de gör.
Komponenter och system
LM-2
Du kan förklara hur el kan skada och hur man arbetar säkert, vid både låg och hög spänning.
Elsäkerhet och regler
Efter lektionen kan du
1. använda transformatorns omsättning och motorns varvtalssamband.
2. beskriva start och varvtalsreglering på funktionsnivå.
3. förklara varför en frekvensomriktare kan vara farlig efter frånkoppling.
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer
2

## Slide 3
Startfråga
Varför går en fyrpolig asynkronmotor något långsammare än fältets synkrona varvtal?
Skriv en gissning i chatten med några ord.
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer
3

## Slide 4
Så går lektionen till
15.00
Start och startfråga
15.05
Pass 1: Transformatorn och motorns varvtal (avsnitt 1–4) och två exempel
15.25
Övning 2.1–2.4 tillsammans
15.50
Övning 2.5 tillsammans
15.55
Paus
16.05
Pass 2: Start, frekvensomriktare och felsökning (avsnitt 5–7)
16.30
Veckans labb: Hållkretslabbet
16.40
Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer
4

## Slide 5
Transformator och roterande maskin
Håll isär beteckningarna: N, n, ns, p, s och η.
Transformatorns N betyder antal lindningsvarv.
Motorns n betyder varvtal i r/min. ns gäller magnetfältet.
p är antalet poler i formeln ns = 120f/p.
s beskriver eftersläpning. η beskriver förhållandet mellan uteffekt och inmatning.
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer · Del 2 · avsnitt 1
5

## Slide 6
Transformatorns omsättning
U1/U2 = N1/N2
En växlande magnetisk koppling överför energi mellan lindningarna.
Den ideala modellen försummar förluster: U1 · I1 = U2 · I2.
440 V till 110 V ger omsättningen 4:1.
2 A på sekundären motsvarar idealt 0,50 A på primären.
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer · Del 2 · avsnitt 2
6

## Slide 7
Exempel: ideal transformator
Ideal styrtransformator till en kontaktors manöverkrets: U1 = 230 V RMS, N1 = 460 och N2 = 48 varv. I2 = 2 A.
U2 = U1 · N2/N1 och I1 = U2 · I2/U1
1. U2 = 230 · 48/460 = 24 V.
2. Sekundär skenbar effekt S2 = 24 · 2 = 48 VA.
3. I1 = 48/230 ≈ 0,21 A.
Kontroll: 230 · 0,21 ≈ 24 · 2 = 48 VA. Modellen försummar magnetiseringsström och förluster.
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer · Del 2 · exempel 1
7

## Slide 8
Asynkronmotorns roterande fält
ns = 120f/p
Statorns trefasströmmar skapar ett roterande magnetfält.
Fältets hastighet bestäms av frekvens och antal poler.
Ombord: f = 60 Hz och fyra poler (p = 4) ger ns = 1 800 r/min.
Här är p antalet poler, inte antalet polpar.
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer · Del 2 · avsnitt 3
8

## Slide 9
Övningar tillsammans
Öppna del 2 och gå till 4 Övningar.
Övning 2.1
Omsättning
Övning 2.2
Transformatorström
Övning 2.3
Synkront varvtal
Övning 2.4
Sex poler
Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Ledtrådar och facit finns på delsidan.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-43/aktuell/Del_2.html
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer · Del 2 · 4 Övningar
9

## Slide 10
Eftersläpning
s = (ns − n)/ns
I motordrift roterar asynkronmotorns rotor långsammare än fältet.
Skillnaden behövs för induktion och moment i den vanliga modellen.
ns = 1 800 och n = 1 746 r/min ger s = 0,03 = 3 %.
Eftersläpningen varierar med belastningen.
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer · Del 2 · avsnitt 4
10

## Slide 11
Exempel: varvtal och eftersläpning
En åttapolig motor matas med 60 Hz. Rotorn går med 873 r/min.
ns = 120f/p och s% = 100(ns − n)/ns
1. ns = 120 · 60/8 = 900 r/min.
2. Skillnad = 900 − 873 = 27 r/min.
3. s% = 100 · 27/900 = 3 %.
Rotorn går långsammare än fältet vid den angivna motordriften. p är åtta poler, inte fyra polpar.
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer · Del 2 · exempel 2
11

## Slide 12
Övningar tillsammans
Öppna del 2 och gå till 4 Övningar.
Övning 2.5
Eftersläpning
Fem minuter. Skriv ditt svar i chatten. Övning 2.6–2.10 gör du själv efter lektionen.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-43/aktuell/Del_2.html
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer · Del 2 · 4 Övningar
12

## Slide 13
Paus
Vi fortsätter 16.05
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer
13

## Slide 14
Startutrustning
Märkning, startström och lastmoment avgör.
Direktstart kopplar motorn till matningen genom en startapparat.
Y/Δ-start förutsätter en motor och last som passar metoden.
Ombord: en 690/1 200 V Δ/Y-motor kan vara kandidat för Y/Δ-start vid 690 V.
Y-start minskar också tillgängligt startmoment.
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer · Del 2 · avsnitt 5
14

## Slide 15
Frekvensomriktarens delar
Nät-AC, mellanleds-DC, reglerad motorutgång
En vanlig omriktare har likriktare, DC-mellanled och växelriktare.
Utgångens frekvens och spänning styr motorns drift.
Utspänningen är ofta pulsformad. Mätmetod och instrument måste vara avsedda för omriktardrift.
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer · Del 2 · avsnitt 6
15

## Slide 16
Felsökning i motordriften
Återställning kräver klarlagd orsak.
Skilj kommando, matning, skyddstillstånd och mekanisk last.
Ett larm är information som ska tolkas tillsammans med driftdata.
Vid ett 440 V-nät ligger mellanledet på ca 620 V DC. Det kan vara laddat efter frånkoppling.
Följ omriktarens säkerhetsanvisning: frånskilj alla energikällor, följ väntetiden och verifiera samtliga föreskrivna mätpunkter. Enbart DC+–DC− räcker inte.
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer · Del 2 · avsnitt 7
16

## Slide 17
Veckans labb
Hållkretslabbet: Räkna först
1. Läs del 3 och gör övning 3.1–3.5 först. Labben bygger på hållkretsen i del 3.
2. Öppna Hållkretslabbet och gör de 8 uppgifterna under Räkna först: förutsäg, läs av och jämför, förklara.
3. Uppgifterna ingår i inlämning 3, Hållkretsen med nödstopp.
nj22az.github.io/sjoskolan/hallkretslabbet/
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer
17

## Slide 18
Avslutsfråga
Vilken del av en omriktare kan lagra energi efter att matningen brutits?
Förbered en funktionsbeskrivning av motorstartaren. Skilj elektrisk inmatning, skyddsfunktion och mekanisk last.
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer
18

## Slide 19
Sammanfattning
1. Transformatorn: U1/U2 = N1/N2. I den ideala modellen är effekten lika stor på båda sidor.
2. Motorn: fältet roterar med ns = 120f/p, och rotorn går något långsammare. Skillnaden är eftersläpningen.
3. Frekvensomriktarens DC-mellanled kan vara laddat efter frånkoppling. Följ säkerhetsanvisningen.
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer
19

## Slide 20
Det här gör du nu
1. Läs del 2: teorin och de två exemplen. Tryck på ”Jag har läst del 2” längst ned på sidan.
2. Gör övning 2.6–2.10 på delsidan. Ledtrådar och facit finns där.
3. Läs del 3, Elscheman och dokumentation, på egen hand. Tryck på ”Jag har läst del 3” längst ned på sidan.
4. Gör övning 3.1–3.5 i del 3.
5. Hållkretslabbet: gör de 8 räkna-först-uppgifterna.
6. Fredag 09.00: frågor om del 3 och del 4, Systematisk felsökning.
Inlämningen och felsökningsrapporten senast fredag 23 oktober. Allt finns på veckosidan.
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer
20

## Slide 21
Källor och fortsatt läsning
Sjöskolan: vecka 43, del 2 Transformatorer och motorer
Sjöskolan: Motorlabbet, repetera motorn i plinten från vecka 41
Kursplanen för Elteknik och ellära, lärandemål 1 och 2
ABB: asynkronmotor och frekvensomriktare (ACS580, teknisk e-bok)
ABB: motorns märkning och Y/Δ
Schneider Electric: skenbar effekt, verkningsgrad och effektfaktor (PF)
Vecka 43 · Tisdag · Transformatorer och motorer
21