## Slide 1
Systematisk felsökning
Felbilder, halveringsmetod och skiljande kontroller
Vecka 43 · Fredag 23 oktober · 10.00–11.00
Del 4 av 4 · Elteknik och ellära
Fredag 23 oktober
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning
1

## Slide 2
Kursplanen i dag
LM-5
Du kan hitta ett fel med mätningar och ritningar.
LM-8
Du förstår vad dina mätvärden betyder och drar rätt slutsats.
LM-7
Du ser till att felsökning och kontroll görs rätt och skrivs ner i ett protokoll.
Efter lektionen kan du
1. avgränsa ett felområde med schema och mätdata.
2. välja en kontroll som skiljer två möjliga felorsaker.
3. skilja observation från hypotes i en felsökningsrapport.
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning
2

## Slide 3
Startfråga
Vad är skillnaden mellan att mäta många saker och att välja en mätning som besvarar en fråga?
Skriv ett kort svar i chatten.
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning
3

## Slide 4
Så går lektionen till
10.00
Start och startfråga
10.05
Pass 2: Observation, arbetsgång och halvering (avsnitt 1–4) och ett exempel
10.20
Övning 1.1, 1.2 och 1.3 tillsammans
10.30
Avbrott, glapp och en skiljande kontroll (avsnitt 5–7) och ett exempel
10.40
Övning 1.4 och 1.5 tillsammans
10.50
Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning
4

## Slide 5
Observation och prövbar hypotes
Skilj på det du har sett och det du tror är orsaken.
Observation: ett beskrivet symtom eller ett mätvärde.
Hypotes: en möjlig förklaring som ännu behöver prövas.
Skiljande kontroll: ger olika resultat för olika orsaker.
Slutsats: vad data stödjer och vilka frågor som återstår.
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning · Del 4 · avsnitt 1
5

## Slide 6
Felsökningens arbetsgång
Symtom, hypotes, kontroll, slutsats.
Bekräfta symtomet och den förväntade funktionen.
Avgränsa systemet innan du prövar möjliga orsaker.
Skriv vad varje kontroll ska kunna bekräfta eller utesluta.
Riskbedömning och arbetsmetod följer varje moment.
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning · Del 4 · avsnitt 2
6

## Slide 7
Funktionsuppdelning
Fungerande manöver bevisar inte fungerande kraftdel.
Dela systemet i källa, matningsväg, skydd, styrning och last.
Avgör vilka delar som redan har stöd av observationerna.
En motor kan ha rätt startkommando men sakna en fas.
Välj mätpunkten efter den funktion du prövar.
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning · Del 4 · avsnitt 3
7

## Slide 8
Halveringsmetoden
Mellanpunktens värde styr nästa delområde.
En kontroll ungefär mitt i en kedja kan halvera sökområdet.
Metoden fungerar när schemat och referenspunkten är kända.
Finns rätt spänning vid mitten men inte vid lasten? Undersök då i första hand den senare delen av matningsvägen.
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning · Del 4 · avsnitt 4
8

## Slide 9
Exempel: observation och hypotes
En 12 V-lampa lyser inte. Källan visar 12 V under provet, men lampan har 0 V mot hel retur.
Observationen används för att avgränsa sökområdet.
1. Observation: normal källspänning men bortfall vid lasten.
2. Hypotes: avbrott eller stort fall i matningsvägen.
3. Nästa kontroll: en mellanpunkt, enligt en säker mätplan.
Det finns ännu inget bevis för en viss felkomponent. Mellanpunkten ska skilja två delområden åt.
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning · Del 4 · exempel 1
9

## Slide 10
Övningar tillsammans
Öppna del 4 och gå till 4 Övningar.
Övning 1.1
Observation eller diagnos
Övning 1.2
Uppdelning
Övning 1.3
Mittpunkt
Tre minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Ledtrådar och facit finns på delsidan.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-45/aktuell/Del_1.html
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning · Del 4 · 4 Övningar
10

## Slide 11
Avbrott och kortslutning
Spänningsbild och strömbild ska stämma ihop.
Avbrott: hindrar ström i den berörda vägen. En öppen seriekontakt kan ha stor spänning över sig.
Kortslutning: en oavsiktlig väg med låg impedans.
Misstänker du kortslutning? Kontrollera skydden och skadestatus.
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning · Del 4 · avsnitt 5
11

## Slide 12
Glapp och förhöjd resistans
ΔU = I · R P = I² · R
Ett spänningsfall kan vara litet utan last men stort under last.
Förhöjd kontaktresistans kan ge lokal värme.
Exempel: 0,15 Ω vid 8 A ger 1,2 V fall och 9,6 W värme.
I undervisningen används kontrollerade felmoduler, aldrig avsiktligt glapp.
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning · Del 4 · avsnitt 6
12

## Slide 13
En skiljande kontroll
Två hypoteser ska ge olika förväntade kontrollresultat.
Då ger kontrollen mer information än ett slumpmässigt mätvärde.
Exempel: matningsbortfall eller avbrott i hållvägen.
Välj en mätpunkt och ett driftläge där de två hypoteserna förutsäger olika värden.
Skriv det förväntade värdet före mätningen.
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning · Del 4 · avsnitt 7
13

## Slide 14
Exempel: förhöjd kontaktresistans
Källan håller 12 V under last. Lasten får 10 V vid 2 A. Övriga fall försummas.
Rextra = (Ukälla − Ulast)/I P = I² · Rextra
1. ΔU = 12 − 10 = 2 V.
2. Rextra = 2/2 = 1 Ω.
3. P = 2² · 1 = 4 W i den extra resistansen.
Kontroll: ΔU · I = 2 · 2 = 4 W. Tomgång kan dölja fallet eftersom strömmen då är liten.
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning · Del 4 · exempel 2
14

## Slide 15
Övningar tillsammans
Öppna del 4 och gå till 4 Övningar.
Övning 1.4
Spänning över avbrott
Övning 1.5
Felström i en förenklad beräkning
Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Övning 1.6–1.10 gör du själv efter lektionen.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-45/aktuell/Del_1.html
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning · Del 4 · 4 Övningar
15

## Slide 16
Avslutsfråga
Vilket resultat skulle få dig att överge din första felhypotes?
Skriv felsökningsrapporten med minst två hypoteser och en kontroll som skiljer dem. Felsök två felmoduler i Hållkretslabbet, en i taget. Senast i dag, fredag 23 oktober.
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning
16

## Slide 17
Sammanfattning
1. Skilj observation från hypotes. Varje kontroll ska kunna bekräfta eller utesluta något.
2. Avgränsa felet: dela upp systemet i funktioner och mät ungefär mitt i kedjan.
3. Välj en kontroll där hypoteserna ger olika resultat, och skriv det förväntade värdet innan du mäter.
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning
17

## Slide 18
Det här gör du nu
1. Läs del 4: teorin och de två exemplen. Tryck på ”Jag har läst del 4” längst ned på sidan.
2. Gör övning 1.6–1.10 på delsidan för del 4. Ledtrådar och facit finns där.
3. Skriv felsökningsrapporten, inlämning 4: felsök två felmoduler i Hållkretslabbet, en i taget, och fyll i rapportens fält för båda.
4. Nästa vecka: vecka 44, Elsystem, mätteknik och repetition. Måndag 26 oktober 09.00.
Inlämningen, uppgift 1–4, senast i dag, fredag 23 oktober. Allt finns på veckosidan.
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning
18

## Slide 19
Källor och fortsatt läsning
Sjöskolan: vecka 43, del 4 Systematisk felsökning
Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Fluke: multimeterns funktioner och mätning
SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024, Skötsel av elektriska anläggningar (SEK Svensk Elstandard)
OpenStax: Kirchhoffs lagar
Vecka 43 · Fredag · Systematisk felsökning
19