## Slide 1
Högspänningssystem
Ställverk, skydd och säker arbetsplanering
Vecka 44 · Måndag 26 oktober · 10.00–11.00
Del 2 av 5 · Elteknik och ellära
Måndag 26 oktober
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem
1

## Slide 2
Kursplanen i dag
LM-2
Du kan förklara hur el kan skada och hur man arbetar säkert, vid både låg och hög spänning.
LM-1
Du känner igen vanliga komponenter, skydd och mätinstrument och vet vad de gör.
LM-3
Du följer reglerna för säkert elarbete ombord när du mäter och bedömer risker.
Efter lektionen kan du
1. beskriva högspänningssystemets viktigaste funktioner.
2. beräkna linjeström och strömtransformatorns sekundärström.
3. identifiera nödvändigt underlag för säkra arbetsgränser.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem
2

## Slide 3
Startfråga
Varför kan samma effekt överföras med lägre ström vid högre spänning?
Skriv en kort förklaring i chatten.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem
3

## Slide 4
Så går lektionen till
10.00
Start och startfråga
10.05
Pass 1: Spänningsnivå, ställverk och mättransformatorer (avsnitt 1–4) och ett exempel
10.20
Övning 2.1, 2.2 och 2.3 tillsammans
10.35
Pass 2: Skydd, arbetsgräns och neutralpunktsjordning (avsnitt 5–8) och ett exempel
10.50
Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem
4

## Slide 5
Spänning och skyddsfunktion
AC och DC har olika spänningsgränser i kursens terminologi.
IL är linjeström. UL är linjespänning i trefasformlerna.
Mättransformator ger signal, reläskydd fattar beslut och brytare kopplar bort.
Manöver, frånskiljning och jordning är skilda funktioner med särskilda villkor.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem · Del 2 · avsnitt 1
5

## Slide 6
Spänningsnivå och överföring
P = √3 · UL · IL · PF
Högspänning (HV) är över 1 000 V AC eller över 1 500 V DC i den terminologi som används här.
Vid given effekt och PF minskar strömmen när spänningen ökar.
Isolering och arbetssäkerhet kräver samtidigt andra lösningar.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem · Del 2 · avsnitt 2
6

## Slide 7
Ställverkets funktioner
Apparaternas funktioner ska framgå av schema och data.
Brytare kopplar last och avsedda felströmmar.
Frånskiljning och jordning har särskilda uppgifter.
Förreglingar kan hindra farliga manöverföljder. De ersätter inte arbetsberedning och verifierad status.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem · Del 2 · avsnitt 3
7

## Slide 8
Mättransformatorer och reläskydd
Kedjan: mätning, skyddslogik, utlösning och brytare.
Ström- och spänningstransformatorer ger signaler till mätning och skydd.
Reläskyddet bedömer tillstånd och kan ge brytkommando.
En strömtransformator kräver föreskriven sekundärhantering.
En belastad sekundärkrets får inte öppnas godtyckligt.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem · Del 2 · avsnitt 4
8

## Slide 9
Exempel: ström vid högre spänning
Symmetrisk trefaslast med P = 500 kW och PF = 0,80. Jämför 5 kV och 500 V linjespänning.
IL = P/(√3 · UL · PF)
1. Vid 5 kV: IL = 500 000/(√3 · 5 000 · 0,80) ≈ 72,2 A.
2. Vid 500 V: IL ≈ 721,7 A.
3. Spänningskvoten 5 000/500 = 10 ger omvänd strömkvot.
Samma effekt och PF ger tio gånger större ström vid en tiondel av spänningen.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem · Del 2 · exempel 1
9

## Slide 10
Övningar tillsammans
Öppna del 2 och gå till 4 Övningar.
Övning 2.1
Spänningsbegrepp
Övning 2.2
Ström vid 6,6 kV
Övning 2.3
Samma effekt vid 400 V
Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Övning 2.4–2.6 gör du själv efter lektionen.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-44/aktuell/Del_2.html
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem · Del 2 · 4 Övningar
10

## Slide 11
Exempel: strömtransformator
En ideal strömtransformator är märkt 400/5 A. Primärströmmen är 320 A. Endast beräkning på data.
kI = I1,märk/I2,märk och I2 = I1/kI
1. kI = 400/5 = 80.
2. I2 = 320/80 = 4,0 A.
3. Kontroll: 4,0/5 = 320/400 = 0,80 av märkström på båda sidor.
Sekundärkretsen hanteras enligt anläggningens instruktion. Exemplet är ingen kopplingsanvisning.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem · Del 2 · exempel 2
11

## Slide 12
Skyddsfunktioner
Inställning och verifiering hör till anläggningens skyddsplan.
Överström, jordfel och differentialskydd reagerar på olika felbilder.
Selektivitet ska begränsa bortkoppling till avsett område.
Ett skydd som inte löser och ett som löser felaktigt kan båda hota driftsäkerheten.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem · Del 2 · avsnitt 5
12

## Slide 13
Avstånd och arbetsgräns
Inget generellt kursmått ersätter en fastställd arbetsplan.
Områdes- och arbetsavstånd beror på anläggning och arbetsmetod.
Verktyg, material och rörelseutrymme påverkar gränsen.
Ansvarig använder aktuell standard och lokala anvisningar för spänningsnivån och den konkreta arbetsplatsen.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem · Del 2 · avsnitt 6
13

## Slide 14
Beredning för ett dokumentationsfall
Teoretisk planering utan praktiska HV-manövrer.
Underlaget ska visa objekt, matningsvägar och aktuell driftstatus.
Roller, kommunikation och stoppvillkor behöver vara tydliga.
Okänd matning, bristande dokumentation eller oklar status innebär att förutsättningarna behöver klarläggas.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem · Del 2 · avsnitt 7
14

## Slide 15
Neutralpunktsjordning i HV-nät
Ett motstånd i neutralpunkten begränsar jordfelsströmmen till en bestämd nivå.
Fartygens 6,6 och 11 kV-nät har ofta neutralpunkten jordad via ett sådant motstånd (NER).
Jordfelsreläet larmar eller löser ut enligt skyddsplanen.
Hur många generatorer som har jordad neutralpunkt samtidigt styrs så att felströmmen blir den avsedda.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem · Del 2 · avsnitt 8
15

## Slide 16
Avslutsfråga
Vilka anläggningsuppgifter behövs innan ett arbetsavstånd kan bestämmas?
Uppgiften Högspänning och strömtransformator i inlämningen bygger på del 2. Inga praktiska HV-manövrer ingår i distanspasset.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem
16

## Slide 17
Sammanfattning
1. Högspänning är över 1 000 V AC eller över 1 500 V DC. Linjeströmmen räknas med IL = P/(√3 · UL · PF).
2. Ställverkets apparater har olika uppgifter. Förreglingar ersätter inte arbetsberedning och verifierad status.
3. Arbetsgränsen bestäms för anläggningen och arbetsmetoden enligt aktuell standard och lokala anvisningar.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem
17

## Slide 18
Det här gör du nu
1. Läs del 2 på delsidan: teorin och de två exemplen. Tryck på ”Jag har läst del 2” längst ned på sidan.
2. Gör övning 2.4–2.6 på delsidan. Övning 2.7–2.10 är extra. Ledtrådar och facit finns där.
3. I morgon tisdag 15.00: del 3, Fördjupad mätteknik, och del 4, Analys av mätresultat.
Inlämningen, uppgift 1–4, senast fredag 30 oktober. Allt finns på veckosidan.
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem
18

## Slide 19
Källor och fortsatt läsning
Sjöskolan: vecka 44, del 2 Högspänningssystem
Kursplanen för Elteknik och ellära, lärandemål 1, 2 och 3
Elsäkerhetsverket: Vad är en elolycka och vad betyder de olika begreppen?
SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024, Skötsel av elektriska anläggningar (SEK Svensk Elstandard)
Schneider Electric: samordning av skydd
Schneider Electric: skenbar effekt
Vecka 44 · Måndag · Högspänningssystem
19