## Slide 1
Regler, ansvar och arbetsmetoder
Vilka regler gäller, vem gör vad, och hur arbetet blir säkert
Vecka 42 · Tisdag 13 oktober · 15.00–17.00
Del 2 av 3 · Elteknik och ellära
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder
1

## Slide 2
Kursplanen i dag
LM-3
Du följer reglerna för säkert elarbete ombord när du mäter och bedömer risker.
LM-2
Du kan förklara hur el kan skada och hur man arbetar säkert, vid både låg och hög spänning.
LM-9
Du arbetar säkert, i rätt ordning, och skriver ner vad du har gjort.
Efter lektionen kan du
1. skilja föreskrift, standard och arbetsanvisning.
2. säga vilka regler som gäller ett fartyg och varför.
3. beskriva de fem säkerhetsåtgärderna och vem som ger besked.
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder
2

## Slide 3
Startfråga
Är samma regelverk automatiskt tillämpligt i en fabrik och ombord på ett fartyg?
Skriv ja eller nej i chatten, och ett ord om varför.
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder
3

## Slide 4
Så går lektionen till
15.00
Start och startfråga
15.05
Pass 1: Regler och arbetsmetoder (avsnitt 1–4)
15.30
Övning 2.1–2.4 tillsammans
15.50
Paus
16.00
Pass 2: Roller, regler för fartyg och avgränsning (avsnitt 5–7) och två exempel
16.25
Övning 2.5 tillsammans
16.40
Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder
4

## Slide 5
Underlag för regelval
Tre sorters dokument med olika uppgifter.
Föreskrift: bindande krav inom ett bestämt tillämpningsområde.
Standard: beskriver tekniska och organisatoriska metoder.
Lokal arbetsanvisning: preciserar organisation och arbete på just den här arbetsplatsen.
En spårbar hänvisning anger dokumentets nummer, utgåva och tillämpning.
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder · Del 2 · avsnitt 1
5

## Slide 6
Reglernas olika uppgifter
Tillämpningsområdet måste vara känt.
Föreskrifter anger bindande krav inom sitt tillämpningsområde.
Standarder och anvisningar ger tekniskt och organisatoriskt stöd.
Fartygets kategori, trafik och byggnadsdata påverkar regelvalet.
En standardhänvisning ersätter inte bedömningen.
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder · Del 2 · avsnitt 2
6

## Slide 7
SS-EN 50110-1 och ESA
Tre arbetsmetoder i standarden, fyra i ESA.
SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024 behandlar drift av och arbete på elanläggningar. Den har tre metoder: arbete utan spänning, med spänning och nära spänning.
Elbranschens anvisningar EBR ESA 2026 gäller från 29 maj 2026. ESA har fyra metoder: de tre och arbete utanför närområdet.
Kursen ger en översikt. Den är ingen ESA-certifiering.
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder · Del 2 · avsnitt 3
7

## Slide 8
Fem säkerhetsåtgärder
Arbete utan spänning kräver fem åtgärder i följd.
Det räcker inte att frånskilja. Alla fem åtgärderna planeras före arbetet.
Varje åtgärds tillämpning avgörs för anläggningen och arbetet.
Ordningen står i figuren: frånskilj, skydda mot återinkoppling, kontrollera spänningslöshet, jorda och kortslut, skydda mot närliggande spänningssatta delar.
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder · Del 2 · avsnitt 4
8

## Slide 9
Övningar tillsammans
Öppna del 2 och gå till 4 Övningar.
Övning 2.1
Föreskrift eller standard
Övning 2.2
Aktuell utgåva
Övning 2.3
Arbetsmetoder
Övning 2.4
Säkerhetsåtgärder
Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Ledtrådar och facit finns på delsidan.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-42/aktuell/Del_2.html
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder · Del 2 · 4 Övningar
9

## Slide 10
Paus
Vi fortsätter 16.00
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder
10

## Slide 11
Roller och kommunikation
Utsedd person, avgränsat uppdrag, tydligt besked.
Elsäkerhetsledaren leder säkerheten för det aktuella arbetet.
Driftorganisationen samordnar drift och kopplingsåtgärder.
Planens ”kopplingsansvarig” måste preciseras i den lokala organisationen.
Namn, funktion och överlämning ska vara entydiga.
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder · Del 2 · avsnitt 5
11

## Slide 12
Regler för fartyg
Fartygstyp och tillämpningsområde styr.
Fartyg i nationell sjöfart: TSFS 2017:26 om fartyg i nationell sjöfart.
Fartyg med internationella certifikat: TSFS 2019:4 om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum.
Arbetsmiljön ombord: TSFS 2019:56. Där räknas redaren som arbetsgivare.
Rutinerna ombord: ISM-koden kräver ett säkerhetsstyrningssystem (SMS) med fartygets rutiner för säkert arbete.
IEC 60092 behandlar elinstallationer på fartyg. SS-EN 50110-1 har inte utvecklats specifikt för sjögående fartyg.
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder · Del 2 · avsnitt 6
12

## Slide 13
Avgränsning före beslut
Rätt objekt och alla berörda energikällor.
Arbetsområdet kan påverkas av fler än en matning.
Reservkraft, UPS och lagrad energi ingår i kartläggningen.
Arbetsberedningen anger vad som får påbörjas, av vem och under vilka verifierade förutsättningar.
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder · Del 2 · avsnitt 7
13

## Slide 14
Exempel: regelval utan gissning
Ett fartyg ska få en ny landanslutning. Underlaget säger bara ”enligt gällande regler”.
Tillämplighet måste kontrolleras före hänvisning.
1. Skriv upp vilka uppgifter om fartyget som saknas i underlaget. Gissa dem inte.
2. Matcha uppgifterna mot föreskriftens tillämpningsområde.
3. Dokumentera aktuell version och det avsnitt du har kontrollerat.
Ett standardnamn ensamt visar inte vilka bindande krav som gäller för ändringen.
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder · Del 2 · exempel 1
14

## Slide 15
Exempel: två matningsvägar
Arbete planeras på K3. Landanslutningen är beskriven, men ritningen visar också ett UPS-spår.
Arbetsgränsen omfattar alla berörda energikällor.
1. Observation: UPS-vägen finns i ritningen men saknas i planen.
2. Osäkerhet: K3 kan ha en ytterligare möjlig matning.
3. Beslut: arbetet på K3 startar inte förrän vägen och skyddsåtgärderna är verifierade.
Planen anger ansvarig, utförda kontroller och ett tydligt besked för det avgränsade arbetet.
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder · Del 2 · exempel 2
15

## Slide 16
Övningar tillsammans
Öppna del 2 och gå till 4 Övningar.
Övning 2.5
Otydligt besked
Fem minuter. Skriv ditt svar i chatten. Övning 2.6–2.10 gör du själv efter lektionen.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-42/aktuell/Del_2.html
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder · Del 2 · 4 Övningar
16

## Slide 17
Avslutsfråga
Hur visar du att en regelhänvisning verkligen gäller ditt arbetsfall?
Komplettera riskbedömningen med ansvar, vald arbetsmetod och motiverad regelhänvisning. Inlämning senast 18 oktober.
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder
17

## Slide 18
Sammanfattning
1. En föreskrift är bindande inom sitt tillämpningsområde. En standard och en arbetsanvisning ger stöd.
2. Ombord styr fartygets typ och certifikat vilka regler som gäller: TSFS 2017:26, TSFS 2019:4 och TSFS 2019:56.
3. Arbete utan spänning: fem säkerhetsåtgärder, en utsedd elsäkerhetsledare och tydliga besked.
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder
18

## Slide 19
Det här gör du nu
1. Läs del 2 på webben. Tryck på ”Jag har läst del 2” längst ned på sidan.
2. Gör övning 2.6–2.10 på delsidan. Ledtrådar och facit finns där.
3. Börja på inlämningen: uppgift 1 och 2. Läs Transportstyrelsens riktlinjer för riskanalysarbete till fredag (uppgift 4).
4. Fredag 09.00: del 3, Riskbedömning och skydd.
Inlämningen för vecka 42 öppnar du från veckosidan. Sista dag: söndag 18 oktober.
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder
19

## Slide 20
Källor och fortsatt läsning
Sjöskolan: vecka 42, del 2 Regler, ansvar och arbetsmetoder
Transportstyrelsen: TSFS 2017:26 om fartyg i nationell sjöfart
Transportstyrelsen: TSFS 2019:4 om maskininstallation och elektrisk installation
Transportstyrelsen: TSFS 2019:56 (konsoliderad) om arbetsmiljö på fartyg
SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024, Skötsel av elektriska anläggningar (SEK Svensk Elstandard)
EBR ESA 2026, Elsäkerhetsanvisningar (Energiföretagen Sverige)
Vecka 42 · Tisdag · Regler, ansvar och arbetsmetoder
20