## Slide 1
Frånskiljning och mätteknik
Kursvecka 3 · vecka 40 · måndag 28 september 2026
Elteknik och ellära · 45 YHP

## Slide 2
Kursmål 1, 2, 3, 6, 7, 9.
Läs riskmallen och instrumentkorten M1/M2 och arbetsordningsbilden.
En arbetsberedning för en träningsrigg samt instrumentval med motivering.
Veckans mål och arbete
Kursvecka 3 · v. 40 · 2 / 19

## Slide 3
En last kan matas av nät, generator, UPS eller batteri.
Reservmatning och fjärrstart kan återföra energi.
Kondensatorer och roterande maskiner kan lagra energi.
Alla matningsvägar
Kursvecka 3 · v. 40 · 3 / 19

## Slide 4
En brytare bryter inte alltid allt
Källa A
Generator
Källa B
Reservmatning
Val A / 0 / B
Förreglad
Last
Princip: källorna får inte parallellkopplas av denna omkopplare.
Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.
Kursvecka 3 · v. 40 · 4 / 19

## Slide 5
Frånskilj och säkra mot tillkoppling.
Kontrollera spänningslöshet med lämplig metod.
Jorda och kortslut när arbetsmetoden kräver det.
Skydda mot närbelägna spänningsförande delar.
Arbete utan spänning
Kursvecka 3 · v. 40 · 5 / 19

## Slide 6
Vanliga komponenter och symboler
R: motstånd
S: NO-kontakt
V
Spänningsmätare
F: säkring
K1
K: reläspole
A
Strömmätare
Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.
Kursvecka 3 · v. 40 · 6 / 19

## Slide 7
Från uppgift till verifierat avslut
1. Planera
System, risk, ansvar
2. Förbered
Metod, instrument
3. Mät
Punkt, läge, värde
4. Analysera
Hypotes och bevis
5. Avsluta
Återprov, protokoll
Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.
Kursvecka 3 · v. 40 · 7 / 19

## Slide 8
Arbetsplanen anger provare, mätpunkter och åtkomst.
Instrumentets funktion kontrolleras före och efter provningen.
Mätning omfattar de ledarkombinationer som systemet kräver.
Ett släckt instrument eller en öppen brytare bevisar inte spänningslöshet.
Kontroll av spänningslöshet
Kursvecka 3 · v. 40 · 8 / 19

## Slide 9
Mätstorhet, AC/DC, område och upplösning måste passa frågan.
Mätkategori och märkspänning beskriver olika egenskaper.
Ledningar, prober, ingångar och säkringar ingår i kontrollen.
Instrumentval
Kursvecka 3 · v. 40 · 9 / 19

## Slide 10
Spänning mäts mellan två punkter, parallellt med objektet.
Ström mäts i serie eller med lämplig strömtång.
Resistans mäts på ett spänningslöst objekt med lagrad energi hanterad.
Spänning, ström och resistans
Kursvecka 3 · v. 40 · 10 / 19

## Slide 11
Spänning parallellt, ström i serie
+
−
12 V DC
A
R = 1 kΩ
V
A i serie
V parallellt över R
Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.
Kursvecka 3 · v. 40 · 11 / 19

## Slide 12
Resistansmätning på frånskild krets
R = 1 kΩ
Ω
Ingen extern matning ansluten
Mätobjektet är avgränsat.
Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.
Kursvecka 3 · v. 40 · 12 / 19

## Slide 13
Ange instrument-ID, mätområde och mätpunkter.
Skriv värde med enhet och relevant antal siffror.
Jämför med beräknat värde och instrumentets specifikation.
Mätvärdets kvalitet
Kursvecka 3 · v. 40 · 13 / 19

## Slide 14
Isolation skiljer ledande delar åt och kan försämras av fukt.
Isolationsprovning kan skada elektronik om provningen planeras fel.
Testspänning och acceptanskrav hämtas ur tillämpligt underlag.
Isolation och jordfel
Kursvecka 3 · v. 40 · 14 / 19

## Slide 15
Tavlan kan matas från två håll och innehåller lagrad energi.
Vilken dokumentation och kompetens behöver ansvarig person?
Vilka spärrar, förreglingar och arbetsgränser måste planen beskriva?
Högspänningsfall: reservmatad tavla
Kursvecka 3 · v. 40 · 15 / 19

## Slide 16
Fartygstyp, trafik och installationens funktion styr regelvalet.
Föreskrift, allmänt råd och standard har olika roller.
Källförteckningen ska visa utgåva, avsnitt och hur kravet verifieras.
Regler och standarder
Kursvecka 3 · v. 40 · 16 / 19

## Slide 17
På träningsriggen står instrumentet kvar i strömläge.
Nästa uppgift är att mäta spänningen över källan.
Beskriv kontrollen före anslutning och den möjliga konsekvensen.
Övning: fel instrumentläge
Kursvecka 3 · v. 40 · 17 / 19

## Slide 18
En arbetsberedning för en träningsrigg samt instrumentval med motivering.
Använd veckans elevuppgifter och lämna ett eget svar.
Visa metod, enheter och vad slutsatsen bygger på.
Veckans övning och leverans
Kursvecka 3 · v. 40 · 18 / 19

## Slide 19
Nämn två möjliga bakmatningar.
Vad måste kontrolleras utöver displayläget?
Vad gör du om ritningen och riggen skiljer sig?
Exitfrågor
Kursvecka 3 · v. 40 · 19 / 19