## Slide 1
Lågspänningssystem
TN, TT, IT och fördelning ombord
Vecka 44 · Måndag 26 oktober · 09.00–10.00
Del 1 av 5 · Elteknik och ellära
Måndag 26 oktober
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem
1

## Slide 2
Kursplanen i dag
LM-2
Du kan förklara hur el kan skada och hur man arbetar säkert, vid både låg och hög spänning.
Elsäkerhet och regler
LM-1
Du känner igen vanliga komponenter, skydd och mätinstrument och vet vad de gör.
Komponenter och system
Efter lektionen kan du
1. förklara jordningssystemens grundprinciper och vad bokstäverna i TN, TT och IT betyder.
2. förklara första och andra felet i ett IT-system.
3. analysera spänningsfall och en förenklad felström.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem
2

## Slide 3
Startfråga
Vad betyder första bokstaven och andra bokstaven i TN, TT och IT?
Skriv din gissning i chatten.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem
3

## Slide 4
Så går lektionen till
09.00
Start och startfråga
09.05
Pass 1: Matning och jordningssystemen TN, TT och IT (avsnitt 1–6) och ett exempel
09.25
Övning 1.1–1.5 tillsammans
09.40
Pass 2: Felström och landanslutning (avsnitt 7–8) och ett exempel
09.50
Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem
4

## Slide 5
Matning, jordning och skydd
TN, TT och IT beskriver relationen mellan källa, jord och utsatta delar.
Första bokstaven gäller källan: T direkt jordad, I isolerad från jord. Andra bokstaven gäller de utsatta delarna: T egen jordning, N förbundna med källans jordade punkt.
Ett enlinjeschema visar huvudvägar och systemgränser.
N är neutralledare och PE skyddsledare. De har olika uppgifter.
Zs är felströmsslingans impedans. Dess belopp påverkar tillgänglig felström.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem · Del 1 · avsnitt 1
5

## Slide 6
Matning och fördelning
Driftläge och matningsväg påverkar analysen.
Ett enlinjeschema visar systemets huvudvägar.
Källa, kopplingsapparater, skydd och laster bildar en kedja.
Reservmatning kan ändra tillgänglig kortslutningsström.
Skydden ska fungera även i de avsedda reservdriftfallen.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem · Del 1 · avsnitt 2
6

## Slide 7
TN-system
Utsatta delar ansluts till källans jordade punkt.
En punkt i källan är jordad. Förbindelsen går genom skyddsledarsystemet.
TN-S: separat PE och N.
Felströmsslingans impedans påverkar bortkopplingen.
PE och N har olika funktion även om potentialerna kan vara nära.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem · Del 1 · avsnitt 3
7

## Slide 8
TT-system
Jordfelsfunktionen är central i skyddet.
Källans jordning och installationens jordtag är i princip åtskilda.
Jordfelsslingan går genom jordningsvägarna.
Jordtagsresistanser kan begränsa felströmmen så att överströmsskydd ensamt inte ger avsedd bortkoppling.
TT-system är ovanliga ombord.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem · Del 1 · avsnitt 4
8

## Slide 9
IT-system och övervakning
Första isolationsfelet ska upptäckas och hanteras.
Källan är isolerad från jord eller ansluten genom hög impedans.
Utsatta delar har skyddsjordning eller motsvarande skyddsutjämning.
Isolationsövervakningen ger information om försämrad isolation.
Fortsatt drift är villkorad av systemets skydd och rutiner.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem · Del 1 · avsnitt 5
9

## Slide 10
Första och andra felet
Driftkontinuitet kräver snabb felhantering.
Ett första jordfel i ett korrekt utformat IT-system kan ge låg felström.
Ett andra fel på annan aktiv ledare kan ge stor ström.
Ett larm får inte ignoreras bara för att lasten fortfarande går.
Kvarstående första fel försämrar marginalen inför nästa fel.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem · Del 1 · avsnitt 6
10

## Slide 11
Exempel: systemets gräns
Ett enlinjeschema visar en transformator mellan huvudnätet och ett separat styrnät.
Varje delnäts jordningssätt bedöms för sig.
1. Identifiera sekundärsystemets källa och ledare.
2. Kontrollera dess relation till jord samt skyddsförbindelser.
3. Bestäm skydd och övervakning för just det delnätet.
Primärsidans jordningssystem bevisar inte hur sekundärsidan är uppbyggd.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem · Del 1 · exempel 1
11

## Slide 12
Övningar tillsammans
Öppna del 1 och gå till 4 Övningar.
Övning 1.1
TN-S
Övning 1.2
TT-princip
Övning 1.3
IT-princip
Tre minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Ledtrådar och facit finns på delsidan.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-44/aktuell/Del_1.html
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem · Del 1 · 4 Övningar
12

## Slide 13
Övningar tillsammans
Öppna del 1 och gå till 4 Övningar.
Övning 1.4
Larm utan stopp
Övning 1.5
Fartygssystem
Tre minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Övning 1.6–1.10 gör du själv efter lektionen.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-44/aktuell/Del_1.html
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem · Del 1 · 4 Övningar
13

## Slide 14
Beräkning som stöd
Ik ≈ U0/Zs
För en enkel DC-slinga gäller ΔU = I · R.
En förenklad felströmsmodell använder hela slingimpedansen.
230 V och Zs = 0,32 Ω ger cirka 720 A.
Verklig dimensionering kräver skyddsdata och fler villkor.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem · Del 1 · avsnitt 7
14

## Slide 15
Exempel: felström och impedans
En förenklad felströmsslinga har U0 = 230 V och Zs = 0,575 Ω.
Ik ≈ U0/Zs
1. Ik ≈ 230/0,575 = 400 A.
2. Om Zs ökar till 2,3 Ω blir Ik ≈ 230/2,3 = 100 A.
3. Jämför båda strömmarna med aktuellt skydds utlösningskurva.
Utlösningstid kan inte bestämmas utan skyddsdata. Modellen visar hur högre Zs minskar felströmmen.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem · Del 1 · exempel 2
15

## Slide 16
Landanslutning ombord
Kontrollera fasföljd, spänning och frekvens före inkoppling.
Landström är ofta 400 V/50 Hz, fartygets nät ofta 440 V/60 Hz. Spänning och frekvens måste passa innan laster kopplas in.
Skyddsjord och potentialutjämning ansluts först.
Förregling mot generatordrift. Landnätets jordning kan skilja sig från fartygets.
Landanslutning med högspänning: IEC/IEEE 80005-1.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem · Del 1 · avsnitt 8
16

## Slide 17
Avslutsfråga
Vilket nytt fel kan göra ett kvarstående första isolationsfel betydligt farligare?
Uppgiften Jämför jordningssystemen i inlämningen bygger på del 1. Inlämningen senast fredag 30 oktober.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem
17

## Slide 18
Sammanfattning
1. TN, TT och IT beskriver hur källan och de utsatta delarna är förbundna med jord.
2. I ett IT-system ska det första isolationsfelet upptäckas och åtgärdas innan ett andra fel uppstår.
3. Felströmmen kan uppskattas med Ik ≈ U0/Zs. Före landanslutning kontrolleras fasföljd, spänning och frekvens.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem
18

## Slide 19
Det här gör du nu
1. Läs del 1 på delsidan: teorin och de två exemplen.
2. Gör övning 1.6–1.10 på delsidan. Ledtrådar och facit finns där.
3. Titta på filmen IT-nätet ombord: första och andra jordfelet.
4. Gör Isolationslabbet: räkna-först-uppgifterna och protokollet. Spara protokollet som PDF.
5. Efter pausen 10.00: del 2, Högspänningssystem.
Inlämningen och analysen av mätdata senast fredag 30 oktober. Allt finns på veckosidan.
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem
19

## Slide 20
Källor och fortsatt läsning
Sjöskolan: vecka 44, del 1 Lågspänningssystem
Studieplanen YH03151, 18 september 2026: Elteknik och ellära, lärandemål 1 och 2
Schneider Electric: TN, TT och IT
Schneider Electric: IT-systemets princip
Transportstyrelsen: Elinstallationer på fartyg – lagar, föreskrifter och standarder
Vecka 44 · Måndag · Lågspänningssystem
20