## Slide 1
Elscheman och dokumentation
Symboler, hållkrets och förväntade mätvärden
Vecka 43 · Fredag 23 oktober · 09.00–10.00
Del 3 av 4 · Elteknik och ellära
Fredag 23 oktober
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation
1

## Slide 2
Kursplanen i dag
LM-5
Du kan hitta ett fel med mätningar och ritningar.
LM-9
Du arbetar säkert, i rätt ordning, och skriver ner vad du har gjort.
LM-1
Du känner igen vanliga komponenter, skydd och mätinstrument och vet vad de gör.
Efter lektionen kan du
1. följa en huvud- och styrströmsfunktion i ett schema.
2. koppla symboler, beteckningar och mätpunkter till dokumentationen.
3. ange de två mätpunkterna och driftläget för ett förväntat mätvärde.
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation
2

## Slide 3
Startfråga
Vad visar ett kretsschema som en lista över ledningsanslutningar inte visar lika tydligt?
Skriv ett kort svar i chatten.
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation
3

## Slide 4
Så går lektionen till
09.00
Start och startfråga
09.05
Pass 1: Era frågor om scheman och mätpunkter (avsnitt 1–7)
09.20
Eget försök: övning 3.6, 3.7 och 3.9
09.35
Jämför resonemang och avslutsfråga
09.45
Frågor och nästa steg
09.50
Paus
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation
4

## Slide 5
Så läses styrkretsen
En symbol visar funktion. En beteckning identifierar apparaten.
NO är öppen och NC är sluten i opåverkat läge: ingen trycker och spolen är strömlös.
Kontakter i serie måste alla vara slutna för att det ska finnas en strömväg.
Kontakter parallellt ger alternativa vägar mellan samma två noder.
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation · Del 3 · avsnitt 1
5

## Slide 6
Symboler och referenser
Symboler visar komponenternas funktion.
IEC 60617 är referensen för grafiska symboler i elscheman.
Beteckningen identifierar objektet, till exempel apparaten K1.
Korsreferenser knyter samman spolen och kontakterna.
Figuren visar förenklade undervisningssymboler.
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation · Del 3 · avsnitt 2
6

## Slide 7
Huvud- och styrström
Två scheman: kraftvägen och villkoren för manövern.
Huvudströmsschemat visar kraftvägen till lasten.
Styrströmsschemat visar villkoren för manövern.
Figuren är kraftdelens förenklade funktionsschema. F1 ger kortslutningsskydd, K1 kopplar matningen och F2:s överlastfunktion ska bryta motorns manöver.
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation · Del 3 · avsnitt 3
7

## Slide 8
Hållkretsens funktion
S0 i serie med (S1 parallellt med K1)
S0 är STOPP (NC). S1 är START (NO). K1 har en NO-hållkontakt.
K1-spolen matas när det finns en obruten väg från +12 V till 0 V.
Figuren är en förenklad funktionsskiss i vila. K1:s spole och kontakt tillhör samma apparat.
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation · Del 3 · avsnitt 4
8

## Slide 9
Exempel: hållkretsens start
I en 12 V-hållkrets är STOPP (NC) sluten. START (NO) och K1:s NO-hållkontakt är öppna i vila.
K1 matas via STOPP och en av parallellvägarna.
1. START trycks in och sluter vägen till K1-spolen.
2. K1 drar.
Vad som händer när START släpps och när STOPP trycks utreds i övningarna. Vid strömavbrott släpper K1.
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation · Del 3 · exempel 1
9

## Slide 10
Kretsschema och förbindning
Funktion respektive fysisk förbindelse.
Kretsschemat beskriver den elektriska funktionen.
Förbindningsschemat visar anslutningarna mellan plintar och apparater.
En felsökare behöver kunna gå från K1 i funktionen till rätt apparat och anslutning i verkligheten.
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation · Del 3 · avsnitt 5
10

## Slide 11
Mätpunkter och referens
Ett spänningsvärde kräver två definierade punkter.
Ange driftläge och förväntat värde innan du kontrollerar.
Vad bör en öppen kontakt visa i ditt driftläge? I en enkel aktiv DC-kedja kan ett avbrott ta hela spänningen.
Tolka resultatet mot schemat och referenspunkten.
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation · Del 3 · avsnitt 6
11

## Slide 12
Dokumentets status
Aktuellt schema och faktisk anläggning ska stämma.
Ritningsnummer, revision och datum visar vilket underlag som används.
Ändringar behöver kunna följas från beslut till verifierad funktion.
Inlämning 3 bygger på hållkretsen: nödstoppet, lampan, kretsens fem lägen och en felsökningsrad.
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation · Del 3 · avsnitt 7
12

## Slide 13
Exempel: spänning över ett avbrott
9 V matar en ohmsk last via en öppen seriekontakt. Returen är hel och övriga ledningar är ideala.
I = 0 Ulast = R · I Ukontakt = 9 V − Ulast
1. Den öppna kontakten hindrar strömmen: I = 0 A.
2. Ulast = R · 0 = 0 V, oavsett lastens ändliga R.
3. Ukontakt = 9 − 0 = 9 V.
Stor spänning över en kontakt kan tyda på avbrott.
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation · Del 3 · exempel 2
13

## Slide 14
Övningar tillsammans
Öppna del 3 och gå till 4 Övningar.
Övning 3.6
Spolspänning i vila
Övning 3.7
Spolspänning under start
Övning 3.9
Brist i en ritning
Fem minuter per övning: försök själv, använd ledtråd vid behov och jämför sedan med facit. Ange mätpunkter och driftläge i 3.6–3.7. Spara din motivering.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-43/aktuell/Del_3.html
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation · Del 3 · 4 Övningar
14

## Slide 15
Avslutsfråga
Vilka två punkter och vilket driftläge hör till ditt förväntade mätvärde?
Inlämning 3 bygger på hållkretsen: nödstoppet S2, lampan H1, kretsens fem lägen och en felsökningsrad. Inlämningen senast i dag, fredag 23 oktober.
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation
15

## Slide 16
Sammanfattning
1. En symbol visar funktion och en beteckning identifierar apparaten. Huvudströmsschemat visar kraftvägen, styrströmsschemat villkoren för manövern.
2. I hållkretsen ligger STOPP (NC) i serie med två parallella vägar: START (NO) och K1:s hållkontakt (NO).
3. Ett mätvärde gäller två punkter i ett driftläge. Kontrollera att schemat stämmer med anläggningen.
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation
16

## Slide 17
Det här gör du nu
1. Frivillig extra träning: övning 3.8 och 3.10. Prioritera inlämningen. Ledtrådar och facit finns på delsidan.
2. Hållkretslabbet: välj ”Ny felmodul”, felsök det dolda felet och fyll i labbprotokollet. Protokollet är underlaget till felsökningsrapporten.
3. Efter pausen 10.00: del 4, Systematisk felsökning.
Inlämningen, uppgift 1–4, senast i dag, fredag 23 oktober. Allt finns på veckosidan.
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation
17

## Slide 18
Källor och fortsatt läsning
Sjöskolan: vecka 43, del 3 Elscheman och dokumentation
Studieplanen YH03151, 18 september 2026
IEC 60617, grafiska symboler för elscheman (IEC)
Fluke: multimeterns funktioner och mätning
Schneider Electric: samordning av skydd
Vecka 43 · Fredag · Elscheman och dokumentation
18